ZKB562A变压器有载开关交直流参数测试装置

一、产品概述

本装置可应用与10kV～500kV各种结线组别、三相、单相变压器有载分接开关动作特性进行交流测试，准确捕捉开关切换过程中的瞬变点前后电流、电压变化，对有怀疑的开关可在外加压电源的情况下进行单相高电压模拟变压器实际运行状态进行分接开关，本装置自带高性能数据分析系统，方便工程技术人员根据工程需现场处理，并可导出备份，供后期分析使用。

本装置采用嵌入式系统开发，性能稳定，7寸容性触摸屏和快捷按键配合使用，使得现场操作简便快捷，现场可直接生成测试报告，同时USB接口可外接移动存储设备进行导入导出数据，方便用户备份和导入分析。

三、技术参数

3.1 绝缘性能：

- 绝缘电阻：电源输入端对机壳的绝缘电阻＞20MΩ；

- 测试装置绝缘水平应能耐受1500V交流电压(有效值)。

3.2 机内输出交流逆变电源：

- 电源频率：可调频率点（40Hz～60Hz范围内）；

- 输出电压：三相800V (有效值，随负载变化)；

- 输出容量：额定1000VA，最大瞬时输出1500VA(持续200ms时间，过载保护不动作)；

- 电压波形畸变率：＜2%；

- 电压相角：120°，相角差≯120°±1°。

3.3 机内输出直流恒流电源

a) 开口电压24V；

b) 电流1A、0.5A可选择；

c) 电阻测试范围：0.5～40Ω；测试精度：2%+2字

d）时间测试范围：1～240mS；测试精度：0.2%+2字

3.4 传感器精度：

    - 电压、电流传感器精度：0.2级；

    - 传感器响应速度≤15μs；

    - 电压量程：0V～800V（有效值）。

    - 电流量程：0mA～100mA(有效值)、0A～5A(有效值)；

3.5数据采样：

- 采样精度：16位；

- 采样率：200K；

- 采样存储深度：64M；

3.5 交流测试装置净重：约35kg(不包括测试线箱)

3.6 外形尺寸： 530mm*320mm*370mm，铝合金包装。