- ZKX700蓄电池活化仪

- 一、概述

该活化仪不仅有对蓄电池进行的可编程充电/放电循环激活作用，还有以下几种独立的使用方式：电池充电，电池放电。所有充放电都是可编程的。充电自动按照三段式过程充电。这些功能完全满足了日常对于蓄电池维护的主要需求。

二、功能

### 2.1电池充电

可编程对单体电池进行充电，编程内容包括：电池编号，电池类型选择，充电电流，充电时间，电池电压上限设置；

充电方式：自动对蓄电池按照编程值进行三段式充电：恒流—恒压—浮充；

当满足充电时间或是充电完成都会停止充电，显示充电完毕。

### 2.2电池放电

可编程对单体电池放电，编程内容包括：电池编号，电池类型选择，放电电流，放电时间，电池电压下限设置；

放电方式：恒流放电，低于限压或是放电时间到时停止放电，显示放电完毕；

### 2.3电池活化

可编程对单体电池进行活化，编程内容包括：电池编号，电池类型选择，充电限压（上限），放电限压（下限），充放电循环次数，每个循环的充电电流，充电时间，放电时间，放电电流，脉冲修复选择；

# 五、技术指标

产品技术指标如表1：

| 电气特征 | 蓄电池活化仪 | 分辨率 | 稳流/压精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充电电流 | 1-100A（2V模式）、 1-30A（6V模式）、 1-30A（12V模式） | 0.01A | 优于1.0% |
| 放电电流 | 1-100A（2V模式）、 1-30A（6V模式）、 1-30A（12V模式） | 0.01A | 优于1.0% |
| 充、放电总电压 | 1.5V-2.6V（2V模式）、 4.5V-9.0V（6V模式）、 9.0-16V ( 12V 模式） | 0.001V（2V模式） 0.01V（6V、12V模式） | ≤0.5% |
| 温度测量范围 | -10℃~55℃ | 0.001℃ | 0.1℃ |
| 脉冲周期 | 15秒 |  |  |
| 供电电源 | AC220±10% |  |  |
| 体积 | 30*42.5*20cm |  |  |
| 重量 | 15kg |  |  |
| 使用环境 | 0℃~50℃ 5%~90%RH 室内 |  |  |
| 显示方式 | 480*800 LCD |  |  |
| 通信接口 | 可根据客户要求定做（RS232通信和USB通信） |  |  |
| 携带方式 | 便携手提 |  |  |
| 散热方式 | 强风制冷 |  |  |